常州市天宁区政府采购中心

常州市天宁区雕庄街道办事处菱溪名居空调设备

询价采购文件

常天政询标[2016]1号

常州市天宁区政府采购中心制

二0一六年一月

目      录

第一章  投标须知

第二章  采购项目数量、要求

第三章  投标文件的组成及要求

第四章  投标报价及结算方式

第五章  开标、评标、定标

第六章  合同签订、验收及工程结算

附件：

- 1、投标人声明函

2、投标单位法定代表人资格证明书或授权委托书

3、设备及安装质量保证书

4、售后服务承诺

5、投标人近三年业绩表

6、投标报价总表

7、技术要求

8、合同条款

- 投标须知

常天政询标（2016）1号

常州市天宁区政府采购中心受常州市天宁区雕庄街道办事处的委托，现就其菱溪名居社区服务中心空调设备进行询价采购，欢迎符合投标条件的单位参加投标。

一、采购项目名称和编号：

项目名称：常州市天宁区雕庄街道办事处菱溪名居社区服务中心空调设备

项目编号：常天政询标（2016）1号

二、招标项目简要说明：菱溪名居社区服务中心空调设备采购，面积约为1057㎡，（采购单位推荐品牌为：三菱重工、大金、三菱电机，或不低于推荐品牌档次的产品，提供具有公信力的证明材料）；具体技术要求详见招标文件。

三、投标人必须符合的资格条件：

1、具有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照；具有三年以上的经营时间；

2、具有良好的商业信誉和经营业绩，没有有损其经商声誉的记录；

3、具有独立履行合同和提供优质服务的能力；

4、资产运营良好，不存在因借贷、担保等可能影响投标人履行本招标项目的情况；

5、生产或专（兼）营上述空调系统及相关设备，有专业的销售人员和固定安装、维修技术人员，具有中央空调系统设备调试的能力与资质；

6、有空调设备生产厂家针对此次招标项目的唯一授权书。

四、时间安排等事项：

1、采购文件的获取：自2016年1月6日起从常州市天宁区人民政府门户网站获取。

2、投标文件份数：正本一份，副本二份。

3、投标文件的接收：2016年1月13日下午1：30前，投标文件密封送至常州市关河东路66号、九洲环宇16楼B座1605会议室。

4、开标：2016年1月13日下午1：30，询价小组开始评标。

五、特别说明：

参加询价的供应商若认为询价文件的资格要求和技术要求有倾向性或不公正性，可在报价截止期2日前以书面形式向我中心提出。对于没有提出澄清要求又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同该询价文件，报价截止期后不再受理针对采购文件的相关质疑和投诉。

六、采购预算：48.93万元

七、本次询价采购联系事项：

联系人联系电话：  朱忠英       联系电话：0519-86662919

采购单位联系人：  刘  云      联系电话： 88801851

传真及邮政编码：0519-86662919

联系地址：常州市关河东路66号、九洲环宇20楼B座2011室

附件：常州市天宁区雕庄街道办事处菱溪名居社区服务中心空调设备询价采购文件

菱溪名居社区服务中心空调设备设计图

常州市天宁区政府采购中心

2016年1月6日

第二章 采购项目数量、要求

一、招标情况：本次招标是就常州市天宁区雕庄街道办事处菱溪名居空调设备询价进行询价采购。本次采购内容包含空调设备供应、设备安装及系统优化设计、综合调试。

1、交货地点：采购人指定位置。

2、供货时间及工期要求：要求按采购单位工程进度时间要求完成空调设备的供货以及现场施工并安装结束，以不影响装潢单位施工进度。

3、基本配置及技术要求、技术规范：详见附件六具体要求。

4、质量保证：符合国家相关质量标准并满足现场土建吊装、安装尺寸要求。

5、售前及售后服务基本要求：

首先必须满足制造厂商对相应设备基本“三包”服务承诺，并提供相应的文件依据；然后提供申报人对本项目所能给予的特殊服务承诺。

质量保证期：自设备安装调试并经相关政府部门验收合格、交付使用之日起免费维护保养 2年。

第三章  投标文件的组成及要求

一、投标人声明函（格式详见附件一）

二、投标单位法定代表人资格证明书或授权委托书(原件)(附件二)

三、产品及施工质量保证书(附件三)

四、售前及售后服务承诺书(附件四)

五、投标报价总表(附件六)。由于报价单位的原因导致费用增加，其责任和费用均由报价单位负责。如采购人不提出数量改变则总价不变，并必须承诺不再追加其他费用。

六、提供所投产品完整资料，标明所投产品的主要技术参数。

七、提交的资质文件（如有的话）

（1）品牌代理证书复印件

（2）空调生产厂家针对本次项目唯一特别授权文件（必须提供）。

（3）通过ISO9000、ISO14000等认证证书复印件

（4）企业法人营业执照、税务登记证复印件

（5）设计、安装、调试、维修人员的资格证书复印件。

（6）所投产品有注册商标和有效商标使用许可证（必须提供）。

八、投标人近三年在常州市、区政府采购或建设工程交易中心采购项目中签订的与本项目相类似的合同列表，并进行相关文字说明。

九、提供空调系统安装、调试的施工组织方案并作出详细的技术解释与说明；包括室内、室外机连接配管、保温及辅助材料的品牌、型号规格；施工标准、验收方法的科学、规范及合理性；空调设备型号、规格调整时所能提供的优惠条件与措施；其他合理化建议。

十、提供安装计划、工期以及确保安装的各项技术、安全措施。提供文明施工、成品保护等措施。

十一、对空调系统方案进行优化设计后相应的安装施工图纸及其数据文件光盘，须加盖单位公章并标注以证明是本投标单位的文件资料；列出设备负荷表清单，须标注清楚不同部位的用材、管径、壁厚等。

十二、投标设备书面介绍（机组外形尺寸、重量及电源要求；机组运行的最不利环境、噪声指标、效率指标COP值；设备的特殊性、通用件、配套件技术参数和主要特点；主要配件产地、规格、型号介绍；设备正常使用寿命等）。

十三、提供售后服务期满三年内维护收费项目（详细说明维护内容、收费标准）及易损件清单及优惠价格。

十四、售后服务人员培训计划及维修响应时间承诺。

十五、投标人所能提供的其他优惠条件和措施说明。

十六、不能满足采购单位进度要求的奖惩措施。

十七、投标文件的密封和递交

1、投标文件应于投标须知规定的时间之前递交至采购中心指定的地点。

2、投标文件需提供正本一份、副本贰份，文件的封面须加盖单位公章、法人代表或委托代理人签字。

3、投标文件必须打印，各项目填写完整、准确，如实填报。

4、投标人应将投标文件装入封袋密封。封面注明：采购项目编号、投标供应商名称、地址、电话和传真，封口处加盖投标供应商公章。

第四章   投标报价及结算方式

- 一、投标报价单

在满足图纸及相关施工规范的前提下，投标价格应包括设备供货、运输、相关税金、保险、培训、安装就位、系统综合调试和相关服务直至交付使用的全部费用；即为设备符合表清单范围内的交钥匙工程。

投标报价分设备和安装两大部分。设备及设备安装报价单格式详见附件五样表一；安装主材及安装费报价单格式详见附件五样表二(具体安装工程量请投标人自行至现场勘察核算)。中标后的设备及安装价格在本次招标约定的风险范围内不调整，本次招标约定开、竣工期间的政策风险和市场风险，包括采用新的验收标准、调整税率、增加税种、增加新的收费项目、设备材料价格波动等情况下不得调整综合单价。

与装饰承包单位的总包配合管理费统一按安装费的 2 %计入安装费报价内。

水电费用应包含在安装投标价中，由中标单位装表计量支付，采购单位不另行支付。

- 室外机应包括安装固定用支架；室内机除按图纸标注的出风形式、冷量的机组型号报价外，为便于采购单位变更需要，须分别报出不同类型、不同冷量的一只标配室内机的价格和一只标配无线遥控器价格供参考（格式详见附件六样表三）

- 投标人须根据招标文件的要求，结合自己的产品及施工现场实际情况优化设计效应的安装方案及施工图纸，标注清楚不同部位用材、管径、壁厚等，并列出品牌、数量。

- 安装由招标人自行组织施工，但施工质量应符合验收标准，并服从现场管理。设计图纸注明的电线管、冷凝管原则上以现场安装单位使用材料为准，投标人应根据安装施工图纸列出各类管线、接头的品牌、型号规格、数量，并分别报出主材单价，及含材料安装的综合单价，并汇入总价。竣工结算时，如工程量有变更，结算方法如下：

- 中标价中已有与变更工程相同的综合单价，应按已有的单价计算。

- 招标价中没有与变更工程系统的综合单价时，由中标单位参照报价表中相似的单价编制、申报结算单价，报监理和设计部门，由采购单位最终确定结算单价。

- 工程量按由审计部门依据图纸及现场签证确认的变更增减数量的差额结算。

如由于招标人原因造成安装费用增加、报价项目有遗漏或者内容不全者，其责任和费用均由招标人负责。

- 铜管及接头等安装材料均使用符合设备厂家所规定的规格型号，并应有设备生产厂家所提供的相应的证明材料（如需要）。

- 室内机安装用风管应包括在安装费报价内（如有）。

- 空调室外机支架应包括在安装费报价内（如有）。

G、空调室内外机电源线费用不在本次招标报价内。

如采购人不提出设备功能改变则总价不变，并必须承诺不再追加其他费用。

- 二、付款方式：

1、设备价：合同签订后10个工作日内预付合同价款的30%；设备到现场经安装调试、验收合格并能正常运行交付使用后付至合同价款的95%，5%余款留待保修期满后一次性结清（无息）。

2、安装费：正式进场安装前10个工作日内，预付合同价款的30%；安装调试完毕并经政府部门验收合格、能正常运行交付使用后付至合同条款的95%；5%余款留待保修期满后一次性结清（无息）。

第五章  开标、评标、定标

一、开标时间：2016年1月13日下午1：30

二、询价小组将对有效的报价文件进行评审，并填写询价采购结论。

三、定标原则：最低评标价法，即在符合询价文件要求的基础上，询价小组选择符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的供应商作为本次询价采购的成交供应商。对不中标的供应商不作落标说明。

四、投标人有如下情况之一者，该投标人报价无效：

1、投标文件附有采购人不能接受的条件；

2、投标文件所述内容和所附相关资料不真实的；

3、投标文件未按规定的标志、密封、盖章和签字的；

4、投标文件未按规定的格式、内容和要求编制，投标文件字迹潦草、模糊、难以辨认；

5、不符合技术参数要求的；

6、逾期送达的投标文件。

五、在项目采购中，出现下列情形之一的，应予以废标：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、投标人的最终报价均超过预算价，采购人不能支付的（本项目采购预算为48.93万元）；

3、因重大变故，采购任务取消的。

第六章  合同签订、验收及工程结算

一、成交供应商应在规定时间内与采购单位联系并签订采购合同，然后到我中心审核确认。未在规定时间内按相关规定签订采购合同的视为自动放弃成交资格。

二、成交供应商须在与采购单位签订合同前应向采购中心交纳5000元履约保证金（履约期满后7日内无息退款。如有违约行为则此保证金作为违约金将被全额没收），签订合同前须携带企业营业执照副本原件以及税务登记证原件报采购中心审查。

开户名称：常州市天宁区政府非税收入专户

银行账号：8983204010101211000001690

开户银行：江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市天宁支行（备注栏注明：常州市天宁区政府采购中心）

三、验收

1、施工现场管理、工程监理及竣工验收、竣工后保修事宜根据招标文件要求由采购单位组织有关方实施。

2、本工程按《通风与空调工程施工及验收规范》、《制冷设备安装工程及验收规范》及相应的设备生产厂家的《工程技术手册》进行验收。

3、中标单位按合同条件、技术规范的规定及要求、完成采购单位接收前的各项工作并且在重申保质期之后，经有关权威部门和采购单位验收并出具验收合格证书，才能认为该工程通过了竣工验收，即才能认为采购单位正式接收了该工程。

4、只有当工程通过了验收，风险和费用才转移到了采购单位。

四、工程结算

1、在合同约定的施工工期内，除本工程合同、招标文件另有约定予以调整外，设备综合单价、安装综合单价不得调整。

2、中标单位凭发票原件(须出具本公司的发票)、合同（可以复印件）、验收单到采购单位办理采购款结算手续（说明：发票台头开采购单位名称）。

附件一：

投标人声明函

常州市天宁区政府采购中心：

我单位收到 “常天政询标（2016）1号”招标文件，经仔细阅读和研究，决定参加竞争，愿意完全接受招标文件中的所有条件和要求。

1、愿意提供招标文件中要求的所有资料，并保证完全真实准确。

2、应标材料在开标、评标、决标的全过程中，不作任何更改和变动。

3、愿意按照规定交纳履约保证金。

4、我单位如果未按标书要求、合同规定等提出的各项承诺履行义务，愿意接受采购中心的处罚。

5、投标文件中所有关于投标资格文件、附件材料说明及证明陈述均是真实准确的，若有虚假和违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位法人代表签字：

投标单位公章：

年   月   日

附件二：

授  权  委  托  书

本授权书声明：                                      （投标人名称）的                               （法定代表人姓名、职务）代表投标人授权                               （被授权人的姓名、职务）为本投标的合法代理人，全权负责参加本次空调设备招标项目的投标、签定合约以及与之相关的各项工作。本投标人对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于          年     月     日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

职        务：

单位名称：

地        址：

代理人（被授权人）签字盖章：

职       务：

单位名称：

地        址：

投标人名称（公章）：

日      期：

附件三：

设备及安装质量保证书

我单位就“常天政询标（2016）1 号”            空调设备的质量保证如下：

投标单位（章）：

法定代表人（签字）：

日期：     年   月   日

附件四：

售后服务承诺书

我单位就“常天政询标（2016）1 号”                空调设备项目投标的服务承诺如下：

投标单位（章）：

法定代表人（签字）：

日期：     年   月   日

附件五：

投标人近三年业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 规格型号 | 数量 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件六：

常州市天宁区政府采购中心

“常天政询标（2016）1号”项目报价汇总表

投标单位（章）：                                     单位：人民币元

| 序号 | 工程项目名称 | 数量 | 市场总价 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调设备 （室内机、室外机） | 1项 |  |  | 样表一汇总 |
| 2 | 空调安装主材、安装费及其他 | 1项 |  |  | 样表二汇总 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

投标单位（章）：

法定代表人（签字）：

日期：     年   月   日

样表一：设备、设备安装及其他

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 数量 | 计量单位 | 市场价 |  | 投标综合单价 |  |  | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 | 设备费 | 安装调试 及其他 | 合计 |  |
| 小 计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：根据附件1设备清单中负荷表的次序逐项扩展填报（安装调试费及其他报价中应包括室外机安装固定用支架的费用）。

样表二：安装用管材、接头及其他

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 数量 | 计量单位 | 市场价 |  |  | 投标综合单价 |  |  | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  | 主材费 | 安装调试 及其他 | 合计 |  |
| 小 计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、计量单位：米、米3、台、千克、个等计量单位作为报价的基础。

2、主要材料指电气配管、电线、管材、阀门、保温、风口材料等。

3、安装费综合单价应包括安装实施过程所发生的一切费用，诸如人工、水电费、辅材、脚手架等措施项目费、机械费、管理费、税费等。

4、系统综合调试费及总包管理配合费应列入安装费报价中。

5、需注明主要材料的产地及品牌、质量等级。

样表三 ：其他

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 计量单位 | 数量 | 市场单价 | 综合单价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 设备费 | 安装调试 及其他 | 合计 |

备注：

1、填报其他各种型号、规格室内机单价。

空调机投标机型配件清单样表

室外机

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 单台 用量 | 单价 | 生产厂家 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

室内机

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 单台 用量 | 单价 | 生产厂家 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件七：

技术要求

- 一、设备清单及负荷表：

| 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变频多联室外机 | 制冷量：69kw/制热量：76.5kw | 套 | 1 | 三菱重工、大金、三菱电机 |
| 天花暗藏式风管室内机 | 制冷量：9.0kw/制热量：10.0kw | 台 | 8 |  |
| 变频多联室外机 | 制冷量：138kw/制热量：152kw | 台 | 1 |  |
| 天花暗藏式风管室内机 | 制冷量：3.6kw/制热量：4.0kw | 台 | 8 |  |
|  | 制冷量：4.5kw/制热量：5.0kw | 台 | 4 |  |
|  | 制冷量：5.6kw/制热量：6.3kw | 台 | 9 |  |
|  | 制冷量：7.1kw/制热量：8.0kw | 套 | 8 |  |
| 变频一拖一室外机 | 制冷量：7.3kw/制热量：8.6kw | 台 | 4 |  |
| 天花暗藏式风管室内机 | 制冷量：7.3kw/制热量：8.6kw | 台 | 4 |  |

注:投标产品室内、外机制冷、热量均不得小于招标要求,否则视为无效标。(允许正偏离)

二、安装工程量清单

| 名称 | 型号规格及内容 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 去磷厚壁紫铜管及配套橡塑保温管 | Φ12.7/Φ6.35 | 35 | m | 铜管：上海飞轮 保温管：河北华美 |
|  | Φ15.88/Φ9.52 | 123 | m |  |
|  | Φ19.05/Φ9.52 | 21 | m |  |
|  | Φ22.20/Φ9.52 | 90 | m |  |
|  | Φ28.58/Φ12.70 | 25 | m |  |
| 凝水管及配套橡塑保温管 | Φ28.58/Φ15.88 | 23 | m | 水管：浙江公元 保温管：河北华美 |
|  | Φ34.93/Φ19.05 | 15 | m |  |
|  | Φ41.28/Φ19.05 | 20 | m |  |
| 分支管 | 直角三通 | 35 | 个 |  |
| 冷媒加液 | R410A | 42 | kg |  |
| 信号线 | 2.5mm2 | 380 | m |  |
| 安装辅材 | 铜管焊接用氧气、乙炔、氮气、焊条等 | 1 | 项 |  |
| 复合风管 | 双面铝箔复合板材 | 205 | m2 |  |
| 风管软接 | 防火帆布 | 10 | m2 |  |
| 回风口 | 1200mm*350mm门铰式格栅（带滤网） | 42 | 只 |  |
| 送风口 | 250mm*250mm双层百叶 | 42 | 只 |  |
| 检修口 | 400*400 | 10 | 只 |  |
| 室外机吊装费 |  | 1 | 项 |  |

- 空调配置表

| 房间名称 | 面积 m2 |  | 室内机 |  |  |  |  |  |  | 室外机 |  |  |  | 室内机 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 台数 | 单台制冷量 W |  | 单台制热量 W | 总制冷量 W | 总制热量 W | 单位制冷量 W/m2 | 单位制热量 W/m2 | 匹数 | 制冷量 KW | 制热量 KW | 台数 |  |  |
| 大厅及开发办公区 | 192 | 6 | 9000 | 10000 |  | 54000 | 60000 | 281 | 313 | 26 | 73 | 81.5 | 1 |  |  |
| 走道 | 60 | 2 | 9000 | 10000 |  | 18000 | 20000 | 300 | 333 |  |  |  |  |  |  |
| 阅览室 | 135 | 2 | 5600 | 6300 |  | 11200 | 12600 | 241 | 271 | 50 | 138 | 152 | 1 |  |  |
|  |  | 3 | 7100 | 8000 |  | 21300 | 24000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电脑室 | 60 | 1 | 4500 | 5000 |  | 4500 | 5000 | 168 | 188 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 5600 | 6300 |  | 5600 | 6300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 体验区 | 60 | 1 | 5600 | 6300 |  | 5600 | 6300 | 212 | 238 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 7100 | 8000 |  | 7100 | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学区 | 60 | 1 | 5600 | 6300 |  | 5600 | 6300 | 212 | 238 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 7100 | 8000 |  | 7100 | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活动室 | 60 | 1 | 5600 | 6300 |  | 5600 | 6300 | 212 | 238 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 7100 | 8000 |  | 7100 | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物业办公室 | 53 | 2 | 7100 | 8000 |  | 14200 | 16000 | 268 | 302 |  |  |  |  |  |  |
| 物业办公室 | 41 | 1 | 4500 | 5000 |  | 4500 | 5000 | 246 | 276 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 5600 | 6300 |  | 5600 | 6300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公室 | 93 | 2 | 4500 | 5000 |  | 9000 | 10000 | 217 | 243 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 5600 | 6300 |  | 11200 | 12600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会议室 | 120 | 8 | 3600 | 4000 |  | 28800 | 32000 | 240 | 267 |  |  |  |  |  |  |
| 舞蹈室 | 123 | 4 | 7300 | 8600 |  | 28800 | 34000 | 234 | 277 | 2 | 7.3 | 8.6 | 4 |  |  |

- 四、基本配置和技术要求：

- （一）基本配置：

1、制冷剂为R410A。

2、根据图纸要求，在保证不低于室内、室外机冷量的要求下，可进行优化设计，并提供优化设计的图纸方案及报价；室外机、室内机数量及室内机出风形式不得更改。

3、室外机户外电机必须符合IP34级防水保护标准。

4、无下列厂商提供证明文件为废标：1、所投产品有注册商标和有效商标使用许可。

- （二）配管：

1、冷媒管：

空调系统由保温铜管经充氮气焊接而成，要求清洁、严密、平整，所有铜管须具有合格证和质保书，铜管规范与要求见《产品技术手册》，保温材料采用阻燃型发泡橡塑套管，保温厚度为20mm。保温材料接缝必须密实，组织空气进入引起二次凝露，保温材料覆盖铜管焊接处需经气密性试验后方可进行。（铜管和保温材料的壁厚必须满足各厂家的工程技术手册。）

2、空调风管；

空调风管采用聚氨酯铝箔复合风管（B1级、20毫米厚度），绝热材料采用聚氨酯，绝热层厚度20毫米，绝热层最小热阻≥0.95㎡k/W。送、回风口及散流器材质要求为铝合金喷塑。

3、冷凝水管：

所有冷凝水管采用经验验合格的PVC管，集中排放，冷凝水管坡度>0.005，坡向排水口，采用难燃型B1级橡塑管壳（保温层厚度10毫米）保温。冷凝水管的施工符合国家相关施工验收规范。

4、信号线：

空调室内机采用线控形式、控制器最终位置由甲方指定安装位置，控制器应带有可中文显示。控制线、盒及屏蔽金属管由投标单位负责。

空调室外机、室内机与遥控器所构成的信号控制线须经PVC管与屏蔽线敷设，确保信号免受干扰，遥控器固定盒埋墙内的标高与方位可与电器照明开关相同。（遥控器最终位置由装饰设计定位）

5、电源线：

- 室内机电源220V,50HZ，由现场装饰施工单位根据各室内机的位置，敷设至室内机接线处，由空调安装单位自行接驳（如果室内机电源随室外机电源，则由空调安装单位自行负责）。

- 室外机电源380V，50HZ，仅对各个组合室外机的每个回路供电，电源送至各组合机的总控电输入端；组合机如内部要进行次级分配则由空调安装单位自行负责，费用自行承担。

动力电源线系统由电气专业负责，参照相关规范与标准执行；电气专业将动力电线（缆）穿紧定钢管敷设至室外机组1米以内，线头放长1.5-2米左右，有本专业接驳，接驳用金属波纹管保护。

- （三）气密性实验条件：

1、冷媒管系统

以国家相关规定和厂家工程技术手册中较高要求条件试验且经过需经工程监理验证，24小时不发生泄漏。

2、冷凝水系统

灌水试验通畅不回流、不泄露。

附件八：

常州市天宁区政府采购中心

空调设备采购及安装合同

甲方：                                  签订地点：常州市天宁区政府采购中心

乙方：                                  签订时间：     年   月    日

集中采购机构：                          合同编号：常天政询标(2016)1号

- 乙方按甲方的要求提供下列商品：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单 价 | 合 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调设备 （室内机、室外机） | 1项 |  |  | 设备详细清单另附 |
| 2 | 空调安装主材、安装费及其他 | 1项 |  |  | 设备详细清单另附 |
| 合计金额（人民币大写）： 整 小写： 元 |  |  |  |  |  |

二、合同文件：

下列空调设备采购文件是构成本合同不可分割的部分：

1、集中采购机构的“常天政询标(2016)1号”招标文件及相关资料；

2、乙方提交的投标文件及相关资料；

3、经甲、乙、集中采购机构三方确认的其他补充协议及相关资料。

三、适用法律、标准及规范

本合同适用标准和规范：《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ50019-2003、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002、《制冷设备安装工程及验收规范》、设备厂商的《工程技术手册》、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95及现行国家有关标准、规范。

四、质量保证：

1、乙方严格按照工程投标文件及谈判达成的协议进行设备的采购及安装和调试，并对其质量负责。

2、乙方负责采购的设备，其品牌、型号等必须与投标报价单一致，不得以次充好。并提供产品说明书，设备性能及技术指标应达到该设备说明书（含样本）中提供的相关参数及要求。

3、乙方负责采购的设备在安装或使用前，应按甲方要求，根据标准、规范要求进行检验或试验，检验或试验费用由乙方承担。

4、甲乙双方对工程质量有争议，由双方同意的质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。

五、工期：

乙方必须按投标文件承诺的工期（    天）及甲方规定的时间竣工。

六、验收：

1、空调的安装施工及交付要符合国家标准和要求，达到一次性验收合格，并保证投入使用。

2、设备的调试验收按招标文件及合同要求执行，由甲方组织有关方验收，乙方协助。

七、结算及付款期限：

1、在合同约定的施工工期内，除本工程合同及集中采购机构的“常天政询标[2015]56号”询价文件中另有约定予以调整外，设备、安装综合单价不得调整（本合同约定开、竣工期间的政策风险和市场风险，包括采用新的验收标准、调整税率、增加税种、增加新的收费项目、设备材料价格波动等情况下结算单价不得调整）。竣工结算时，如工程量有变更，结算方法如下：

a、中标价中已有与变更工程相同的综合单价，应按已有的单价计算；

b、中标价中没有与变更工程相同的综合单价时，由乙方参照相似的中标综合单价编制、申报结算单价，报监理和审计部门，由甲方最终确定结算价格（使用材料在投标文件中有相同品种规格者，若报价有不同单价，按其最低单价计取）。工程量按由审计部门依据设计图纸及现场签证确认的变更增减数量的差额结算。如由于乙方原因造成安装费用增加、报价项目有遗漏或内容不全者，其责任和费用均由乙方负责。

2、付款方法：

（1）设备价：合同签订后10个工作日内预付合同价款的30%；设备到现场经安装调试、验收合格并能正常运行交付使用后付至合同价款的95%，5%余款留待保修期满后一次性结清（无息）。

（2）安装费：正式进场安装前10个工作日内，预付合同价款的30%；安装调试完毕并经政府部门验收合格、能正常运行交付使用后付至合同条款的95%；5%余款留待保修期满后一次性结清（无息）。

八、施工安装期间，机械、人身安全由乙方负责。工程验收前的成品保护工作由乙方负责。

九、保修及售后服务：

- 详见乙方投标文件中提供的售后服务承诺。

2、乙方应按空调设备使用说明书中列出的维护保养项目对甲方的空调工程免费维护保养   年。

3、保修期内因乙方原因导致甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。保修期从工程验收合格之日算起。

十、其它约定事项：

1、签定合同时，乙方的投标保证金将转入履约保证金，履约保证金按合同总价的3%交纳，待合同按约履行完毕后的一周内全额退还（无息）

2、乙方必须在合同约定的竣工期内保质保量按期竣工，逾期（不可抗力及甲方原因除外）按日加收合同总款  1   ‰的罚金。

3、本合同经甲方、乙方、集中采购机构3方签字盖章后生效，如有变动，必须经甲方、乙方、集中采购机构协商一致后方可更改。本合同一式三份，甲方一份，乙方一份，集中采购机构一份。

4、其他未尽事宜，参照有关法律，协商解决。

- 甲    方：

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电  话：

- 乙    方：

单位名称（章）：

单 位 地 址：

开户银行：

银行账号：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

集中采购机构：

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

经办人：

联系电话：86662919